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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古自治区

鄂尔多斯市鄂托克旗疾病预防控制中心

建设项目环境影响报告书的批复

鄂托克旗疾病预防控制中心：

你中心报送的由鄂尔多斯市联合环境咨询有限公司编制的《内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗疾病预防控制中心建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
该项目位于鄂托克旗乌兰镇赛乌素路南，苏里格街南延伸线西。项目新建三层疾病预防控制中心综合楼，一层鼠疫检验室及附属设备用房，配套设施用房（包括消防水池、消防泵房、换热站、实验室污水处理室、生活泵房、变配电室、空调机房、排烟机房等）。项目总投资1482万元，其中环保投资240.5万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你中心按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境保护。土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周设置围挡；定期洒水；贮存水泥、石灰、砂土等易产生扬尘的物料应当全封闭；禁止在施工现场搅拌砼，硬化施工现场道路，并在出入口设置车辆冲洗装置,渣土运输车辆采取封闭措施;施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁抛掷;施工工地出口、起重机、料堆等易起尘的位置须安装视频监控设施，实现施工工地重点环节和部位的精细化管理等。建筑施工废水产生量小，可在施工现场设置临时沉淀池，施工用水经沉淀处理后，用于地面抑尘;施工期施工人员生活废水泼洒降尘。施工期生活垃圾及建筑垃圾均由当地环卫部门统一处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。生物实验室产生的病原微生物采用负压+高效空气过滤器，过滤后从通风柜引至专用排气筒排放（18m高），废气中病原微生物浓度排放须满足《病原微生物实验室污染物排放标准》（2006年征求意见稿）中要求。理化试验室有组织废气经通风橱收集后通过专用风道引至楼顶末端活性炭吸附装置后排放，排气筒高18m，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关排放限值；理化试验室无组织废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值。污水处理站废气通过风机收集后经活性炭吸附塔处理，最终通过15m高排气筒排放，须满足医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准浓度限值要求。鼠暂存室废气经负压隔离笼具高效过滤后，再通过实验室空调排风双高效过滤后排放大气。
3.医务人员办公废水化粪池处理后排入市政管网；实验室特殊性质废水在经过中和、灭菌消毒、沉淀、分解、吸附等预处理后与一般实验废水一起进入自建污水处理站处理；实验设备洗涤废水及纯水制备洗涤废水送项目自建的污水处理站处理。鼠疫实验室地下拟建设一套2m3/d的地埋式一体化污水处理设备，处理工艺为“格栅+调节池+曝气池+沉淀池+消毒池+污泥脱水+污泥消毒”，处理后出水水质须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1预处理标准浓度限值后排入市政管网最终进入乌兰镇污水处理厂。切实落实好《报告书》和《技术评估报告》中提出的地下水和土壤污染防治措施，并建立完善的地下水和土壤监测制度。

4.污水处理设备置于地下，风机置于楼顶的独立风机房内，选用低噪设备、隔音门窗，同时对机械设备安装减震垫和消声罩等措施，项目场界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类、4a类标准要求。
5.根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。一般固废暂存库和危险废物临时暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)（及其修改单）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准要求进行设计、建设和管理。要求进行设计、建设和管理。一般固体废物要立足综合利用，危险废物应交由有资质的单位处理处置。各类固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、本项目污染防治设施建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

四、你中心应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。 

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2021年4月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市联合环境咨询有限公司，市环境工程评估中心。
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