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鄂尔多斯市生态环境局关于达拉特旗

创立达实业发展有限公司风水梁园区

污水处理厂工程（一期）项目

环境影响报告书的批复

达拉特旗创立达实业发展有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市希隆环保科技有限公司编制的《达拉特旗创立达实业发展有限公司风水梁园区污水处理厂工程（一期）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗风水梁园区。项目主要接收达拉特旗风水梁园区中心区及产业园区的工业污水，工程建设规模5000m3/d，采用“调节-气浮-水解-A2O-高效沉淀池-生物滤池”处理工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，并同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）水质标准,回用于园区内企业及周边洗煤厂消防、生产、降尘用水等。建设内容主要包括格栅、调节池、气浮池、水解酸化池、A2/O池、高效沉淀池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥脱水间等。本项目仅针对污水处理厂进行评价，配套管网另行评价。项目总投资6949.69万元，全部为环保投资。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工过程中，作业场地应布置不低于2.5m的临时围挡、围墙等设施，定期对施工场地洒水降尘；对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落；尽量避免在大风天气下进行施工作业，对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染。施工期废水和固废统一收集处置，不得乱排。 

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。项目对粗格栅及进水泵房、细格栅及调节池、浅层气浮池、水解酸化池、A2/O生化池、二沉池、生物滤池、高效沉淀池、污泥脱水车间等臭气产生源全部进行加盖封闭、负压抽吸集气经管道后进入1套生物除臭系统+活性炭吸附装置处理，处理后的废气汇集到污泥脱水车间设置的1根15m高的排气筒有组织排放，NH3、H2S和恶臭排放速率须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值。
3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。车间废水、采样化验废水及员工生活污水经厂区排水管网收集后汇入污水提升泵房，与进厂污水一并处理，项目处理出水须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，并须同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）水质标准后 回用于园区内企业及周边洗煤厂消防、生产、降尘用水等。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求设置地下水质污染监测井，并按规范进行监测。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的土壤污染防治措施。加强对厂区机械设备的日常管理，防止和降低可能污染物跑、冒、滴、漏，设置土壤跟踪监测点，定期对土壤进行跟踪监测，以免造成土壤污染。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                           鄂尔多斯市生态环境局

      2021年8月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市希隆环保科技有限公司，鄂尔多斯市环境工程评估中心。
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