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鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克前旗昌能供热有限责任公司燃煤锅炉升级改造

项目环境影响报告书的批复

鄂托克前旗昌能供热有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《鄂托克前旗昌能供热有限责任公司燃煤锅炉升级改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局环境工程评估中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了《技术评估报告》。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇新镇区鄂托克前旗昌能供热有限责任公司现有厂区内。《鄂托克前旗上海庙新镇区集中供热一期项目环境影响报告表》于2010年2月由我局进行了批复（鄂环监字〔2010〕150号）；2017年2月，我局对该项目出具了竣工环境保护验收意见的通知（鄂环监字〔2017〕19号）。《鄂托克前旗上海庙热力有限公司供热一期工程锅炉增容及脱硫除尘改扩建项目环境影响报告表》于2016年10月由原鄂托克前旗环境保护局进行了批复（鄂前环评字〔2016〕26号）；2017年8月，原鄂托克前旗环境保护局对该项目出具了竣工环境保护验收意见的通知（鄂前环验字〔2017〕6号）。改造后，2台29MW热水锅炉（DHL29-1.25/130/70-AⅢ、DZL29-1.25/130/70-AⅡ）停用，新增1台角管式热水锅炉（DHL58-1.6/130/70-AⅡ），1台备用（DHL29-1.6/130/70-AII），主要建设内容包括锅炉主厂房、除尘系统、脱硝系统、脱硫系统、在线系统和脱硫/脱硝剂料仓等其他公辅工程及环保工程。项目总投资2560万元，其中环保投资900万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。开挖的土石方及时清运，未及时清运的要遮盖，施工场地和运输道路采取洒水措施，涉外渣土车辆采取封闭或加盖苫布。施工场地边界设置围挡抑尘。大风天气避免进行可能造成扬尘污染的露天作业。施工期产生的废水和固体废物须集中收集后统一处置，不得外排。施工结束后，对施工场地、施工便道等临时工程进行植被恢复。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。锅炉烟气经SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式氧化镁脱硫设施处理后，外排废气中各污染物排放均须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求，在烟气出口处安装烟气在线监控设施。灰渣拌湿后暂存于全封闭灰渣库内；燃料煤储存于全封闭储煤棚内，内设喷淋洒水抑尘装置，通过采取以上控制措施，确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。加强运营期管理，确保废气无组织排放满足相关标准限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。软水系统排水和锅炉排水用于灰渣库、储煤棚的洒水抑尘，脱硫废水用于灰渣拌湿，以上各污（废）水均不得外排。

4.应釆取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
                            鄂尔多斯市生态环境局

                               2021年12月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市环保投资有限公司，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心。
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