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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古易高煤化
科技有限公司锅炉变更建设项目
环境影响报告书的批复

内蒙古易高煤化科技有限公司：
你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古易高煤化科技有限公司锅炉变更建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路煤化工基地易高煤化科技有限公司厂区内。2011年5月18日，原内蒙古自治区环境保护厅对《内蒙古三维煤化科技有限公司20万吨/年甲醇项目变更工程环境影响报告书》进行了批复（内环审〔2011〕123号），批复辅助工程将原3×40t/h锅炉（2用1备）改为3×75t/h（2用1备）。变更后，将现有3×75t/h循环流化床锅炉运行方式由2用1备变更为3用0备，其它公辅工程及环保工程依托现有工程，不再新建。锅炉烟气经现有锅炉烟气净化系统处理后，并入现有烟囱排放。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
[bookmark: _Hlk86181494]1.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。锅炉产生的烟气经布袋除尘器除尘+石灰石-石膏湿法脱硫+高效低氮燃烧+SNCR脱硝装置净化处理后，外排烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放须满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）及《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号）中超低排放限值要求、汞及其化合物排放须满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）限值要求、氨排放须满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ 563-2010）限值要求。
[bookmark: _GoBack]燃料煤破碎产生的粉尘经布袋除尘器处理后，粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，并安装在线监控设施；厂内煤炭运输采用全封闭输煤廊道，转载点、落料口上方设置布袋除尘器抑尘，粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。
2.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，全厂实行清污分流，雨水排入雨水管网。除渣冷却水循环使用；脱盐水处理系统污水及锅炉污水均排入中水回用及浓水处置工程处理后回用于循环水补充，浓水通过管道输送至天河水务公司进行处理；脱硫废水全部回用于灰渣调湿，以上各污（废）水均不得外排。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。
5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局，负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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