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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市天垣环境工程有限责任公司

医疗废物集中处置中心建设项目

环境影响报告书的批复
鄂尔多斯市天垣环境工程有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《鄂尔多斯市天垣环境工程有限责任公司医疗废物集中处置中心建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、鄂尔多斯市天垣环境工程有限责任公司医疗废物集中处置中心建设项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区。新建一座1000m2的医疗废物处置车间,车间内设置医疗废物高温蒸汽处理系统1套、医疗废物气化热解焚烧系统1套以及其他辅助设施;新建汽车库、职工宿舍、污水处理设施、事故水池等公辅环保设施。高温蒸汽处理系统日处理感染性废物、损伤性废物2.19吨，气化热解焚烧系统日处理病理性废物、化学性废物、药物性废物0.55吨，日总处理医疗废物2.74吨，年处理医疗废物1000吨，项目设计服务期限为15年。本项目总投资1000万元，其中环保投资517万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，建筑材料定点堆放，并采取防尘抑尘措施，施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施；合理安排施工时间，合理布置施工场地，采用低噪声设备，运输车辆减速禁鸣；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.切实加强各项大气污染防治措施。本项目冷库废气、进料废气、灭菌废气、出料废气经负压收集后引入废气处理单元，采用“UV光解+活性炭吸附+紫外线消毒”净化后排放，颗粒物、非甲烷总烃排放满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）表3污染物排放限值；臭气浓度、氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。破碎废气经负压收集后通入二次燃烧室。气化热解焚烧工艺废气通过“SNCR脱硝+一次急冷+急冷中和+消石灰脱酸+活性炭吸附+带式除尘+湿法脱酸”处置后排放，焚烧废气排放满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）表4中排放限值。

本项目污水处理站采用一体化污水处理设施，同时污水处理站地上建筑全封闭处理，医疗处置车间全封闭，确保厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建项目恶臭污染物厂界标准值。非甲烷总烃企业厂区内浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。
3.严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。生活污水经化粪池预处理后定期运往园区生活污水处理厂，生产废水、初期雨水进入厂区污水处理站进行处理。厂区新建1座处理规模为10m³/d的污水处理站，采用“调节池+AO+MBR+消毒+多介质过滤+RO反渗透”处理工艺，出水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺与产品用水水质标准后回用于急冷塔、脱酸塔，出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市道路清扫用水水质限值要求后用于厂区绿化降尘。RO反渗透产生的浓液入炉焚烧，不外排。

4.严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。
6.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护。依据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                               2023年5月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古新仕界项目管理有限公司。
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