
鄂环审字〔2023〕139号

鄂尔多斯市生态环境局

关于伊金霍洛旗4×100MW背压机组热电联产项目环境影响报告书的批复

伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《伊金霍洛旗4×100MW背压机组热电联产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇柳沟村、车家渠村。本项目建设4×580吨/小时高温、高压燃煤锅炉，配套4×100兆瓦背压式供热汽轮发电机组，建成后4台套机组总供热能力为1214兆瓦。供热范围为阿勒腾席热镇中心城区及蒙苏经济开发区（江苏产业园），接入现有供热管网。本项目建成后，保留伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司原有3台70兆瓦热水锅炉及蒙苏经济开发区（江苏产业园）供热站1台14兆瓦电锅炉作为调峰使用，伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司其余燃煤锅炉均替代拆除。项目总投资216435万元，其中环保投资11458.3万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。锅炉烟气采用“低氮燃烧+炉内喷钙一级脱硫+SNCR+SCR脱硝装置+静电除尘器+炉外半干法二级脱硫+袋式除尘器”处理后排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）中要求，汞及其化合物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1新建锅炉排放浓度限值要求。煤料仓、转运站、粗碎机室、细碎机室、渣库、灰库、石灰石仓、生石灰仓等粉尘均采用布袋除尘器处置后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。
严格落实煤炭转载、转运及破碎等过程无组织粉尘的控制措施，确保厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值要求。柴油储罐通过加强储罐附属设备的维修、保持储罐的严密性、改进操作管理等，最大限度的减少储罐跑、冒、滴、漏，确保厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统及其导流设施。生产废水经分质处理后，全部回用于生产，不外排；生活污水经化粪池/隔油池预处理后，排入阿镇市政污水处理厂。

4.选用低噪声设备，合理规划布局，采用消声、吸声、隔声、减振等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施。依据《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等中的要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

6.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年6月29日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古聚力山水环境检测有限公司。
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