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关于鄂尔多斯蒙苏经济产业园零碳产业园

工业污水处理厂及水资源再生利用项目

环境影响报告书的批复

伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《鄂尔多斯蒙苏经济产业园零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区江苏产业园。主要接收江苏产业园区工业企业预处理后废水,处置规模为10万立方米/天，包括两套单独处理系统，一套6万立方米/天，用于处理鄂尔多斯市隆基光伏科技股份有限公司年产30GW单晶电池项目和鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司年产46GW单晶硅棒和切片项目预处理后废水，一套4万立方米/天，用于处理园区其他企业废水。出水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关标准及企业用水要求后回用。产生的氯化钠结晶盐、硫酸钠结晶盐分别达到《再生工业盐 氯化钠》（T/ZGZS0302-2023）工业干盐标准和《再生工业盐 硫酸钠》（T/ZGZS0303-2023）工业硫酸钠标准后外售。本项目总投资222312.02万元，全部为环保投资。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
2、认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。对废水处理系统、有机污泥处理区域主要产臭构筑物进行加盖并负压收集，臭气经生物滤池净化处置后排放，废气中氨、硫化氢排放速率及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值要求。氯化钠、硫酸钠干燥及包装废气主要污染物为颗粒物，采取“集气罩+旋风除尘+水膜除尘”处理后排放，石灰料仓、碳酸钠料仓、镁剂料仓经仓顶自带袋式除尘器处理后排放，以上废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求。燃气锅炉采用低氮燃烧，锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉限值。厂界无组织氨、硫化氢排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中限值要求。
3、严格落实各项水污染防治措施，实行“雨污分流、清污分流”。废水处理系统产生的设备冲洗废水、蒸发冷凝水等均返回系统进行处置。锅炉排污废水、软水制备排污水、生活污水等均排入至本项目其他废水处理系统处理后回用。
4、通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5、严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对一般固废和危险废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。
6、切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。
7、强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局及内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局及内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年7月5日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古新仕界项目管理有限公司。
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