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鄂尔多斯市生态环境局关于

泊江海子矿铁路环形站场综合生态治理集中式10MWp光伏项目环境影响报告表的批复

内蒙古准能西部生态科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《泊江海子矿铁路环形站场综合生态治理集中式10MWp光伏项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊江海子矿矿区东侧环形站场空地。项目拟规划光伏装机总容量为10MW，似采用605Wp单晶硅光伏组件，共计16744块，光伏发电系统拟配置46台196KW逆变器，1600kVA箱式变压器共2台，2000kVA箱式变压器共3台。箱变经10kV集电线路预制舱送出至矿110KV变电站原有并网开关柜。本电站配置2套0.5MW/1MWh储能装置。实际总安装容量约为10.13012MWp。主要建设内容包括光伏场区、一次预制舱、二次预制舱、SVG、生活预制舱、储能系统、集电线路、进场道路、供排水系统、供电系统、环保工程等。项目总投资6225.59万元，其中环保投资85万元，占总投资的1.6%。本次评价不包括升压站外输的输电线路工程，亦不包括升压站及内部集电线路、箱变等设施的电磁辐射相关的环境影响评价内容。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.应加强施工期环境管理，土石方开挖及其它设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水抑尘等措施，减少裸露土地面积和扬尘；运输车辆应加盖苫布；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，尽量采用当地乡土种进行植被恢复。防止水土流失；施工场地内建设临时沉淀池，对施工过程中产生的生产废水进行沉淀，沉淀后回用于厂区内洒水降尘。施工过程产生的可回收利用的建筑垃圾回收利用，不可回收利用的建筑垃圾应在指定的堆放点存放，定期送到东胜区建筑垃圾填埋场。生活垃圾由当地环卫部门统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的废水污染防治措施。根据报告表，本项目运营期产生的废水主要为生活预制舱生活污水和光伏场区光伏板清洗废水，生活污水经化粪池处理后，排入泊江海子矿生活污水处理厂。化粪池按一般防渗区进行防渗施工，等效粘土层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。清洗废水不含清洁剂，主要污染物为悬浮物，光伏组件清洗后自然晾干，清洗废水散排至光伏区用于植被绿化，不外排。
3.强化项目运行管理，采取妥善控制措施。选用低噪声设备、厂房隔声等设施。厂界昼夜噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.严格落实《报告表》中提出的固废污染防治措施。根据报告表，本项目运营期产生的固体废弃物主要为废太阳能板、生活垃圾、废磷酸铁锂电池，项目箱式变压器采用干式变压器，不产生废油。报告表提出，废太阳能板属于一般工业固废，产生后不暂存，直接由厂家更换带回；生活垃圾由当地环卫部门统一处置；储能的磷酸铁锂电池属于一般固废，每三年更换一次，更换后的磷酸铁锂电池由厂家统一回收处理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                      鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年8月11日
 抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古腾烽环境检测有限公司。
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