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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古能源集团准大电厂2×100万千瓦

煤电一体化扩建项目环境影响报告书的批复

内蒙古能源集团有限公司准大第二热电分公司：
你公司报送由内蒙古电力勘测设计院有限责任公司编制的《内蒙古能源集团准大电厂2×100万千瓦煤电一体化扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和《准格尔旗人民政府关于承诺准大电厂2×100万煤电一体化扩建项目已纳入重新修编的大路工业园区规划环评的函》收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗鄂尔多斯大路产业园煤化工产业基地内。拟建设2×100万千瓦超超临界、一次中间再热、间接空冷抽凝汽式汽轮发电机组，配套建设2台3064吨/小时煤粉锅炉，同步建设电袋除尘器、石灰石—石膏湿法烟气脱硫系统和SCR烟气脱硝系统，处理后烟气通过1座240米高烟囱排放。项目总投资774755万元，其中环保投资为96170万元。
鄂尔多斯市能源局以鄂能局审批发〔2023〕18号对本项目予以核准，《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目在设计、建设和运营管理中还做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场封闭作业，建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭型运输车；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。锅炉烟气采用SCR脱硝+电袋除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫处理后，经240米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物按你单位承诺执行10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米限值要求，汞及其化合物应符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃煤锅炉污染物排放浓度限值要求，氨逃逸满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）限值要求。转运站、碎煤机室、石灰石仓、灰库、渣仓、煤斗等废气废气处理后应符合《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）新污染源大气污染物二级排放限值要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。按照清污分流、分质处理、循环回用原则，妥善处理各类废水。脱硫废水经高效一体化预处理后，满足《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T997-2020）相应限值后一部分用于干灰拌湿，一部分经高温烟气蒸发处理；反渗透浓水进入复用水系统；过滤反洗水经工业废水处理站处理后，进入复用水系统；输煤系统冲洗废水经煤水处理系统处理后回用于输煤系统冲洗、降尘；生活污水经生活污水处理设备处理后，出水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后用于厂区绿化及道路冲洗。

4.按照《报告书》提出的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

5.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。敏感点处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
6.严格落实《报告书》中提出的固废污染防治措施。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，其中灰渣在灰库渣仓中暂存后外运综合利用，在综合利用不畅时，灰渣由运灰车封闭运输至园区西渣场暂存。脱水后石膏在石膏储存间暂存后外运综合利用，在综合利用不畅时，运往园区西渣场单独堆放。脱硫废水处理系统污泥需进行危险废物鉴定，按照鉴定属性进行处置。危险废物暂存危废库委托有资质单位处置。
7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和内蒙古准格尔经济开发区建设管理局（生态环境管理办），我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局和内蒙古准格尔经济开发区建设管理局（生态环境管理办）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                      鄂尔多斯市生态环境局

                         2023年10月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，内蒙古准格尔经济开发区建设管理局（生态环境管理办），市生态环境综合行政执法支队，内蒙古电力勘测设计院有限责任公司。
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