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关于乌审旗国联环境治理有限公司

1×6MW垃圾焚烧发电工程
环境影响报告书的批复

乌审旗国联环境治理有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《乌审旗国联环境治理有限公司1×6MW垃圾焚烧发电工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇南，日处理生活垃圾300t，投运后年发电量为4.8×107千瓦·时。本项目建设内容主要包括标准化厂房1座，内设1台300吨/天机械炉排炉焚烧炉、1台30吨/小时余热锅炉、1台6兆瓦凝汽式汽轮发电机等焚烧发电设备及配套设施，厂房外设置空冷岛、冷却塔及渗滤液处理站。本项目总投资15000万元，其中环保投资3805万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。垃圾坑保持负压状态，正常情况下恶臭通过坑上部抽气风道抽取作为焚烧炉一次燃烧空气，焚烧炉故障或停炉检修期间，垃圾坑恶臭通过焚烧主厂房备用活性炭装置处理后排放，氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；渗滤液处理站设置为封闭车间，渗滤液处理站恶臭通过负压抽风与垃圾坑恶臭共同进入焚烧炉或活性炭装置处置；焚烧烟气采取“SNCR+炉内喷石灰石干粉脱酸+氢氧化钙半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘器”处理后排放，处理后颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、重金属、二噁英类排放满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4污染物限值及修改单要求，氟化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，氨排放满足《火电厂脱硝工程技术规范  选择性非催化还原法》（HJ563-2010)。粉料仓均设置在焚烧主厂房内，且其仓顶均设置有袋式除尘器；垃圾卸料大厅进出口处设置风幕，同时卸料过程采取喷洒除臭剂抑制臭味扩散；垃圾坑全密闭设计，垃圾坑与卸料平台间设置自动卸料门密封门等措施，确保厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准限值。
严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。垃圾坑渗滤液、垃圾卸料平台及车辆冲洗废水、化验室废水经渗滤液处理站处理后，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1敞开式循环冷却水系统补充水水质标准限值、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2限值后回用至炉渣冷却、石灰浆制备、尿素溶液制备等工段，浓水回喷至垃圾表面，进行入炉焚烧处理，本项目设置生活垃圾渗滤液处理站1座，设计规模45立方米/天，采用“UASB反应器+膜生物反应器（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”的处理工艺；余热锅炉排污水、循环冷却水系统排污水采用絮凝沉淀工艺处理后全部回用至炉渣冷却、石灰浆制备、尿素溶液制备等工段；生活污水经化粪池收集后，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过污水管道排至嘎鲁图镇污水处理厂处理。

通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。
严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。焚烧炉炉渣集中收集后外售综合利用；污水处理污泥、生活垃圾集中收集后，送入焚烧炉内焚烧处理，不对外转移处理；飞灰经收集后暂存于厂内的飞灰仓，螯合稳定化后送入生活垃圾填埋场填埋；废润滑油、废机油、废油桶、废除尘布袋、废膜、废活性炭暂存于危废间，委托有资质单位处置。
切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年10月13日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司。
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